## Heiteallikas SA-3
AS Narva Vesi
Heiteallika andmed
Heiteallikas: | SA-3 |  |  |  | Kõrgus, m | Suudme läbimõõt D, m | Gaaside joonkiirus w, m/s | Gaaside temp. T, C | X | Y
Nimetus: | Katlamaja korsten |  |  |  | 5 | 0.3 | 5 | 180 | 6591473 | 736939
Katla tööaeg | 8760 | h
[7 empty] | Suitsugaaside joonkiiruse arvutus |  |  |  | Toodetav soojushulk
Nimetus | Tähis | Ühik | Väärtused | Kirjanduse viide | Valem |  | Stöh. Põlemisel kuivi gaase energiaühiku kohta | 0.25 | Nm3/MJ |  | Nimetus | Väärtus | Ühik | Valem
Kütuse nimetus |  |  | maagaas | ettevõtte andmed |  |  | Hapniku sisaldus suitsugaasides standardiseeritud tingimustel (vastavalt Direktiivile 2010/75/EL) | 3 | % |  | Maagaas Qs | 6301 | MWh/a | Qs=n*Q*B*1000/3600
Kasutegur | n |  | 0.95 | ettevõtte andmed |  |  | Nimetus | Väärtus | Ühik | Valem
Nominaalvõimsus | P | MW | 0.758 | ettevõtte andmed |  |  | Mahtkiirus Vm1 | 0.19 | Nm3/s | Vm1=Px0,25
Kütusekulu aastas | B | tuh m3/a | 712.8 | ettevõtte andmed |  |  | liigõhutegur a | 1.17 |  | a=(20,9/(20,9-3)
Alumine kütteväärtus | Q | MJ/m3 | 33.5 | ettevõtte andmed |  |  | Mahtkiirus Vm2 | 0.22 | Nm3/s | Vm2= axVm1
Kütusekulu soojusühikutes | B1 | GJ/a | 23878.8 | 1 | B1=BxQ |  | Mahtkulu V | 0.37 | m3/s | V=Vm2x((273+T)/273)
Kütuse hetkeline kulu | Bhetk | m3/s | 0.02 |  | Bhetk=P/Q |  | Gaaside joonkiirus, w | 5 | m/s | w=V*4/(p*D^2)
Saasteainete eriheited
SO2 | q | g/GJ | 0.51 | 1
NO2 | q | g/GJ | 42.8 | 1
CO | q | g/GJ | 30 | 1
NMVOC | q | g/GJ | 2 | 1
PM-sum | q | g/GJ | 0.45 | 1
PM10 | q | g/GJ | 0.45 | 1
PM2,5 | q | g/GJ | 0.45 | 1
BC | q | % PM2,5-st | 5.4 | 1
Pb | q | mg/GJ | 0.0015 | 1
Cd | q | mg/GJ | 0.00025 | 1
Hg | q | mg/GJ | 0.1 | 1
As | q | mg/GJ | 0.12 | 1
Cr | q | mg/GJ | 0.00076 | 1
Cu | q | mg/GJ | 0.00076 | 1
Ni | q | mg/GJ | 0.00051 | 1
Se | q | mg/GJ | 0.011 | 1
Zn | q | mg/GJ | 0.015 | 1
CO2 | qc | tC/TJ | 15.3 | 2
| Kc |  | 1 | 2
PCDD/PCDF | q | ng/GJ | 0.5 | 1
Benso(a)püreen | q | mikro_g/GJ | 0.56 | 1
Benso(b)fluoranteen | q | mikro_g/GJ | 0.84 | 1
Benso(k)fluoranteen | q | mikro_g/GJ | 0.84 | 1
Indeno(1,2,2-cd)püreen | q | mikro_g/GJ | 0.84 | 1
Saasteainete aastased heitkogused
SO2 maagaas | Mp | t/a | 0.012 | 1 | Mp=B1xq/1000000
NO2 | Mp | t/a | 1.022 | 1 | Mp=B1xq/1000000
CO | Mp | t/a | 0.716 | 1 | Mp=B1xq/1000000
NMVOC | Mp | t/a | 0.048 | 1 | Mp=B1xq/1000000
PM-sum | Mp | t/a | 0.011 | 1 | Mp=B1xq/1000000
PM10 | Mp | t/a | 0.011 | 1 | Mp=B1xq/1000000
PM2,5 | Mp | t/a | 0.011 | 1 | Mp=B1xq/1000000
BC | Mp | t/a | 0.001 | 1 | Mp=MpPM2,5xq/100
Pb | Mp | kg/a | 3.6e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Cd | Mp | kg/a | 6e-06 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Hg | Mp | kg/a | 0.00239 | 1 | Mp=B1xq/1000000
As | Mp | kg/a | 0.00287 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Cr | Mp | kg/a | 1.8e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Cu | Mp | kg/a | 1.8e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Ni | Mp | kg/a | 1.2e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Se | Mp | kg/a | 0.00026 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Zn | Mp | kg/a | 0.00036 | 1 | Mp=B1xq/1000000
CO2 | Mp | t/a | 1338.626 | 2 | Mp=BxQxqcxKcx3,664x0,001
PCDD/PCDF | Mp | mg/a | 0.012 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Benso(a)püreen | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Benso(b)fluoranteen | Mp | kg/a | 2e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Benso(k)fluoranteen | Mp | kg/a | 2e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Indeno(1,2,2-cd)püreen | Mp | kg/a | 2e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Saasteainete hetkelised heitkogused
SO2 maagaas | Mpi | g/s | 0.0004 | 1 | Mpi=Pxq/1000
NO2 | Mpi | g/s | 0.032 | 1 | Mpi=Pxq/1000
CO | Mpi | g/s | 0.023 | 1 | Mpi=Pxq/1000
NMVOC | Mpi | g/s | 0.002 | 1 | Mpi=Pxq/1000
PM-sum | Mpi | g/s | 0.0003 | 1 | Mpi=Pxq/1000
PM10 | Mpi | g/s | 0.0003 | 1 | Mpi=Pxq/1000
PM2,5 | Mpi | g/s | 0.0003 | 1 | Mpi=Pxq/1000
Pb | Mpi | g/s | 1e-09 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Cd | Mpi | g/s | 2e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Hg | Mpi | g/s | 1e-07 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
As | Mpi | g/s | 1e-07 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Cr | Mpi | g/s | 1e-09 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Cu | Mpi | g/s | 1e-09 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Ni | Mpi | g/s | 4e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Se | Mpi | g/s | 1e-08 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Zn | Mpi | g/s | 1e-08 | 1 | Mpi=Pxq/1000000

## Heiteallikas SA-4
AS Narva Vesi
Heiteallika andmed
Heiteallikas: | SA-4 |  |  |  | Kõrgus, m | Suudme läbimõõt D, m | Gaaside joonkiirus w, m/s | Gaaside temp. T, C | X | Y
Nimetus: | Biogaasi põleti |  |  |  | 3.3 | 0.2 | 5 | 300 | 6591507 | 736834
Põleti tööaeg | 8760 | h
[7 empty] | Suitsugaaside joonkiiruse arvutus |  |  |  |  | Toodetav soojushulk
Nimetus | Tähis | Ühik | Väärtused | Kirjanduse viide | Valem |  | Stöh. Põlemisel kuivi gaase energiaühiku kohta | 0.25 | Nm3/MJ |  |  | Nimetus | Väärtus | Ühik | Valem
Kütuse nimetus |  |  | biogaas | ettevõtte andmed |  |  | Hapniku sisaldus suitsugaasides standardiseeritud tingimustel (vastavalt Direktiivile 2010/75/EL) | 3 | % |  |  | Qs | 2774 | MWh/a | Qs=n*Q*B*1000/3600
Kasutegur | n |  | 0.95 | ettevõtte andmed |  |  | Nimetus | Väärtus | Ühik | Valem
Nominaalvõimsus | P | MW | 0.232 | ettevõtte andmed |  |  | Mahtkiirus Vm1 | 0.06 | Nm3/s | Vm1=Px0,25
Kütusekulu aastas | B | tuh m3/a | 350.4 | ettevõtte andmed |  |  | liigõhutegur a | 1.17 |  | a=(20,9/(20,9-3)
Alumine kütteväärtus | Q | MJ/m3 | 30 | ettevõtte andmed |  |  | Mahtkiirus Vm2 | 0.07 | Nm3/s | Vm2= axVm1
Kütusekulu soojusühikutes | B1 | GJ/a | 10512 | 1 | B1=BxQ |  | Mahtkulu V | 0.15 | m3/s | V=Vm2x((273+T)/273)
Kütuse hetkeline kulu | Bhetk | m3/s | 0.01 |  | Bhetk=P/Q |  | Gaaside joonkiirus, w | 5 | m/s | w=V*4/(p*D^2)
Saasteainete eriheited
H2S sisaldus biogaasis | Ch2s | % | 0.28 | ettevõtte andmed |  |  | Biogaasi põletamisel vääveldioksiidi heitkoguse arvutamise algandmed
Biogaasi korral eeldatakse, et SO2 heitkogus tekib H2S põlemisel:
NO2 | q | g/GJ | 42.8 | 1
CO | q | g/GJ | 30 | 1 |  |  | Reaktsioonivõrrandis järgi tekib 1 molekulist väävelvesinikust 1 molekul vääveldioksiidi
NMVOC | q | g/GJ | 2 | 1 |  |  | Märkus: kuna maagaasi parameetrid on temperatuuril 20oC ja absoluutsel rõhul 101,325 kPa, siis eeldatakse, et biogaasi vastavad väärtused on esitatud samadel tingimustel.
PM-sum | q | g/GJ | 0.45 | 1
PM10 | q | g/GJ | 0.45 | 1 |  |  | Nimetus | Tähis | Väärtus | Ühik | Valem
PM2,5 | q | g/GJ | 0.45 | 1 |  |  | Aastased heitkogused
BC | q | % PM2,5-st | 5.4 | 1 |  |  | Gaasi maht normaaltingimustel | Bn | 326 | tuh Nm3/a | Bn=Bx(273/(273+20))
Pb | q | mg/GJ | 0.0015 | 1 |  |  | H2S maht enne väävliärastust ja põletit | BH2S | 912.8 | Nm3/a | BH2S=Bnx(Ch2s/100)x1000
Cd | q | mg/GJ | 0.00025 | 1 |  |  | H2S kogus biogaasis enne väävliärastust ja põletit | nH2S | 40.75 | kmol/a | nH2S=BH2S/22,4
Hg | q | mg/GJ | 0.1 | 1 |  |  | H2S kogus biogaasis pärast väävliärastuse reaktorit Sulfatreat (80% puhastusefektiivsus) ja enne põletit | nvH2S | 8.15 | kmol/a | nvH2S=nH2S-(nH25x80/100)
As | q | mg/GJ | 0.12 | 1 |  |  | SO2 molekulmass | Mol(so2) | 64 | kg/kmol
Cr | q | mg/GJ | 0.00076 | 1 |  |  | Hetkelised heitkogused
Cu | q | mg/GJ | 0.00076 | 1 |  |  | Gaasi maht normaaltingimustel | Bnhetk | 0.01 | Nm3/s | Bn=Bx(273/(273+20))
Ni | q | mg/GJ | 0.00051 | 1 |  |  | H2S maht enne väävliärastust ja põletit | BH2Shetk | 3e-05 | Nm3/s | BH2S=Bnx(Ch2s/100)
Se | q | mg/GJ | 0.011 | 1 |  |  | H2S kogus biogaasis enne väävliärastust ja põletit | nH2Shetk | 1e-06 | kmol/s | nH2S=BH2S/22,4
Zn | q | mg/GJ | 0.015 | 1 |  |  | H2S kogus biogaasis pärast väävliärastuse reaktorit Sulfatreat (80% puhastusefektiivsus) ja enne põletit | nvH2Shetk | 2e-07 | kmol/s | nvH2Shetk=nH2Shetk-(nH25hetkx80/100)
CO2 | qc | tC/TJ | 15.3 | 2 |  |  | SO2 molekulmass | Mol(so2) | 64 | kg/kmol
| Kc |  | 1 | 2
PCDD/PCDF | q | ng/GJ | 0.5 | 1
Benso(a)püreen | q | mikro_g/GJ | 0.56 | 1
Benso(b)fluoranteen | q | mikro_g/GJ | 0.84 | 1
Benso(k)fluoranteen | q | mikro_g/GJ | 0.84 | 1
Indeno(1,2,2-cd)püreen | q | mikro_g/GJ | 0.84 | 1
Saasteainete aastased heitkogused
SO2 biogaas | Mp | t/a | 0.522 |  | Mp=nvH2SxMol(so2)/1000
NO2 | Mp | t/a | 0.45 | 1 | Mp=B1xq/1000000
CO | Mp | t/a | 0.315 | 1 | Mp=B1xq/1000000
NMVOC | Mp | t/a | 0.021 | 1 | Mp=B1xq/1000000
PM-sum | Mp | t/a | 0.005 | 1 | Mp=B1xq/1000000
PM10 | Mp | t/a | 0.005 | 1 | Mp=B1xq/1000000
PM2,5 | Mp | t/a | 0.005 | 1 | Mp=B1xq/1000000
BC | Mp | t/a | 0.0003 | 1 | Mp=MpPM2,5xq/100
Pb | Mp | kg/a | 2e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Cd | Mp | kg/a | 3e-06 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Hg | Mp | kg/a | 0.001 | 1 | Mp=B1xq/1000000
As | Mp | kg/a | 0.001 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Cr | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Cu | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Ni | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Se | Mp | kg/a | 0.0001 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Zn | Mp | kg/a | 0.0002 | 1 | Mp=B1xq/1000000
CO2 | Mp | t/a | 589.294 | 2 | Mp=BxQxqcxKcx3,664x0,001
PCDD/PCDF | Mp | mg/a | 0.005 | 1 | Mp=B1xq/1000000
Benso(a)püreen | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Benso(b)fluoranteen | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Benso(k)fluoranteen | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Indeno(1,2,2-cd)püreen | Mp | kg/a | 1e-05 | 1 | Mp=B1xq/1000000000
Saasteainete hetkelised heitkogused
SO2 biogaas | Mpi | g/s | 0.013 |  | Mp=nvH2ShetkxMol(so2)x1000
NO2 | Mpi | g/s | 0.01 | 1 | Mpi=Pxq/1000
CO | Mpi | g/s | 0.007 | 1 | Mpi=Pxq/1000
NMVOC | Mpi | g/s | 0.0005 | 1 | Mpi=Pxq/1000
PM-sum | Mpi | g/s | 0.0001 | 1 | Mpi=Pxq/1000
PM10 | Mpi | g/s | 0.0001 | 1 | Mpi=Pxq/1000
PM2,5 | Mpi | g/s | 0.0001 | 1 | Mpi=Pxq/1000
Pb | Mpi | g/s | 3e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Cd | Mpi | g/s | 1e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Hg | Mpi | g/s | 2e-08 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
As | Mpi | g/s | 3e-08 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Cr | Mpi | g/s | 2e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Cu | Mpi | g/s | 2e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Ni | Mpi | g/s | 1e-10 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Se | Mpi | g/s | 3e-09 | 1 | Mpi=Pxq/1000000
Zn | Mpi | g/s | 3e-09 | 1 | Mpi=Pxq/1000000